| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: |  |  |  |
| Uygulama Sorusu: 36 kV 1x50 mm2 Alüminyum XLPE kabloya ucuna dahili tip kablo başlığı yapınız. |  | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  |  |
| - (ÖN HAZIRLIK) |  |  |  |
| İSG Levhalarını kontrol eder ve Güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 3 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. |  | 2 |  |
| Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |  | 2 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. |  | 2 |  |
| Beklenmeyen tehlikeli durumlarda ilgili bildirimleri acil olarak yapar. |  | 2 |  |
| Makine ile yapılacak işler var ise yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular ve güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |  | 2 |  |
| Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |  | 2 |  |
| Çalışmaya uygun gerekli donanımları sağlar ve özelliklerini bilir. |  | 1 |  |
| - (SINAVIN UYGULANMASI) |  |  |  |
| Başlık İçin Kabloyu Hazırlamak |  |  |  |
| Kablo başlığı boyutlarını ek yapacağı kablo kesitine göre kontrol eder. |  | 2 |  |
| Kablonun dairesel yapısını bozmadan yarı iletken tabakayı soyma aparatı ile soyar, el ve gözle kontrol eder.. | 3 |  |
| Soyma işlemi sonrası temizliğini yapar. Ana iletken yüzeyinin temiz olup olmadığını kontrol eder. |  | 2 |  |
| Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Yapmak |  |  |  |
| Elektrik alan (stres) kontrol mastiğini (dolgu macunu), kalınlığının yarısına kadar sündürerek, yarı iletken (ekran) ve yalıtkan tabakaya basacak şekilde sarar. |  | 3 |  |
| Sarma işlemi sonrası elektrik alan kontrol mastiğini yarı iletken tabaka üzerine, montaj talimatına uygun ölçülerde sarar. |  | 3 |  |
| Tek damarlı kablolarda, elektrik alan (stres) kontrol tüpünü, kablo dış kılıf bitiminin yerinde, topraklama iletkenlerinden standartlarda veya talimatlarda belirtildiği kadar üstte olacak şekilde, kablo üzerine yerleştirir. |  | 3 |  |
| Elektrik alan kontrol tüpünü, kablo dış kılıfından (alt kısmından) kablo ucuna doğru tüp içerisinde hava kalmayacak şekilde, pürmüz (şalama takımı) ya da ısı tabancası ile büzüştürür. Pürmüz alevinin çok şiddetli olmamasına ve alevin renginin açık mavi olmasına dikkat eder. Pürmüzü tüp çevresinde dolaştırarak eşit kalınlıkta (homojen) büzüştürmeyi sağlar. |  | 3 |  |
| Damar ayırıcıyı kablo damarlarından geçirerek dış kılıf üzerine tam olarak yerleşecek şekilde takar. |  | 2 |  |
| Montaj talimatına uygun şekilde büzüştürme işlemini yapar. |  | 2 |  |
| Pabuç ile yalıtkan tabaka arasında boşluk kalmayacak şekilde mekanik vidalı tip pabuçları faz iletkenine yerleştirir. |  | 3 |  |
| Uygulama talimatında gösterilen sırada, lokma anahtarı yardımıyla pabuç vidalarının boşluklarını alır ve vida kafasını uygun kuvvetle kırılıncaya kadar sıkar. |  | 3 |  |
| Sıkmalı tip pabuçlarda, pabuç ile yalıtkan tabaka arasında uygulama talimatında belirtilen miktar kadar boşluk kalmasını sağlayacak şekilde kablo pabucunu faz iletkenine yerleştirir. |  | 3 |  |
| Hidrolik pabuç sıkma pensini iletken kesitine uygun olarak ayarlar ve kablo pabucunu en az üç yerden, üstten başlayarak kabloya doğru sıkma işlemini yapar. |  | 2 |  |
| Pabuç ile yalıtkan tabaka arasında yaklaşık 1 mm boşluk kalmasını sağlar. Sıkma işlemi sonrası pabuç üzerinde keskin yüzeyler var ise bunları eğe ile yumuşatır. Pabuç yüzeyini ve yalıtkan tabakayı temizler. |  | 2 |  |
| Pabuç sıkma yüzeyinin tamamına ve yalıtkan tabaka üzerine montaj talimatına uygun ölçüde basacak şekilde sızdırmazlık mastiğini boşluk bırakmadan, kalınlığının yarısına kadar sündürerek, birbiri üzerine bindirerek sarma işlemini gerçekleştirir. |  | 3 |  |
| Tek damarlı kablolarda, başlık dış yalıtkan tüpünü, kablo dış kılıf üzerine montaj talimatına uygun olarak sarılan sızdırmazlık mastiği alt seviyesine yerleştirir. |  | 2 |  |
| Büzüştürme işlemini; pürmüz ya da ısı tabancası kullanarak, başlık tüpünü ortadan başlayıp sağa ve sola doğru ve tüp çevresini dairesel şekilde ısıtır ve büzüşmeyi eşit kalınlıkta (homejen) olacak şekilde yapar. |  | 2 |  |
| Eriyen bantların bulunduğu bölgeleri mekanik iş eldiveni ile sıkarak kaynamasını sağlar. |  | 3 |  |
| Montaj el kitabına uygun ölçülerdeki gerilim atlamayı engelleyici yaprakları/izolatörleri; başlık üzerine, gerilim atlamayı engelleyici yaprak/izolatör dilimlerinin yönlerini düz ya da baş aşağı ayarlayarak yerleştirir. |  | 2 |  |
| Gerilim atlamayı engelleyici yaprak/izolatör dilimlerinin ısıtılarak büzüşmelerini sağlar ve büzüştürme işlemi için pürmüz kullanılıyor ise alevinin çok şiddetli olmamasına ve alevin renginin açık mavi olmasına dikkat eder. |  | 2 |  |
| Dış yalıtkan tüp bitim yerinde/damar ayırıcı bitim yerinde bulunan topraklama iletkenleri üzerine kaçak akım düzenleyici kelepçeyi sarar. |  | 3 |  |
| Topraklama iletkenlerini üç eşit parçaya ayırarak saç örgüsü şeklinde örer, örgülü topraklama iletkeninin kesitine uygun pabucu temin eder. |  | 2 |  |
| Pabuç sıkma pensini; topraklama iletkeninin kesitine uygun olarak ayarlar, örülen iletkenlerin ucuna pabucu takar, sıkma noktaları arasında boşluk kalmamasına özen göstererek en az üç yerden sıkar. |  | 3 |  |
| Sıkma işlemi sonrası pabuç üzerinde keskin yüzeyler var ise eğe ile yumuşatır. |  | 2 |  |
| Kabloyu bağlantı yerinde bulunan kelepçeler yardımıyla sabitler. Bu işlem sonrası kablo başlık pabucu bağlantı yerini tam karşılamasını sağlar. |  | 2 |  |
| Kablo başlığını, parafudur bağlantı kablo ya da barasını, bağlantı yerine cıvata ve somun yardımıyla sabitler. |  | 2 |  |
| Başlık pabucu ve gövdesinin faza ya da toprağa olan mesafesinin uygulama talimatında belirtilen en az yaklaşım mesafesi ölçülerinin altında olmamasına sağlar. |  | 2 |  |
| Yaptığı ekin düzgünlüğünü kontrol eder. |  | 2 |  |
| Yaptığı ekin elektriksel kontrolünü yapar. |  | 2 |  |
| - (BAKIM SONRASI İŞLEMLER) |  |  |  |
| Çalışma alanının temizliğini yapar. |  | 5 |  |
| Kullanılan el aleti ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. |  | 5 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

**Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG EKİPMANLARI (Aday tarafından temin edilecektir.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yalıtkan ve ısıya dayanıklı koruyucu giysi |  |  |
| Yalıtkan iş güvenliği ayakkabısı |  |  |
| Elektrik ve mekanik risklerine karşı iş eldiveni |  |  |
| Yalıtkan baret |  |  |
| Koruyucu gözlük-yüz siperi |  |  |
| Toz-gaz maskesi |  |  |
| Kulak tıkacı |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| - Anahtar takımları (Lokma,Alyen vb.) Çeşitli anahtar takımları |  |  |
| - Eğe çeşitleri |  |  |
| - Kablo soyma aparatı |  |  |
| - Şaloma (Pürmüz) |  |  |
| - Kablo kesme makası |  |  |
| - Kablo pabuç sıkma pensi |  |  |
| - Özel donanımlı çalışma tezgahı |  |  |
| - Tel fırça |  |  |
| - Kablo sabitleme kelepçesi |  |  |
| - Çekiç |  |  |
| - Pense |  |  |
| - Spiral taşlama makinesi |  |  |
| - Şerit metre |  |  |
| - Mengene |  |  |
| - Kablo sıkma pensesi |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ * |  | ADET |
| - 36 kV 1x50 mm2 Alüminyum XLPE kablo |  | 1 metre |
| - O.G yeraltı kablo başlığı |  | 1 takım |
| - İzopropil alkol |  | 1 litre |
| - Lifsiz temizlik bezi |  | 1 paket |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.